**西站绿化养护**

**附件一 报名材料：**

**（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）**

|  |
| --- |
| **报名信息** |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
|  |  |  |  |  |
| **注：请报名供应商填写以上信息。** |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3法定代表人/负责人授权书

**报名材料格式：**

附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）

## 附件 2 法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

**法定代表人/负责人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件 3 法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

**（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）**

**法定代表人/负责人授权书**

 本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （法定代表人/负责人姓名） 代表本公司授权 （公司名称） 的在下面签字或盖章的 （被授权人的姓名） 为本公司的合法代理人，就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：

被授权人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

**附件二 采购需求：**

一、项目概况

项目名称：西站地区B3空调制冷系统大修项目

服务内容：空调制冷系统维修服务

预算金额：人民币39.318031万元

服务期限：自合同签订之日起至合同执行完毕止。

西站地区B3空调制冷机房位于出站系统地下三层，始建于1996年，原设计为2台大型制冷机组，现因故障无法使用，故主机更换为14台顿汉布什制冷机组（14台分为2组，每组7台，一组运行一组备用） ，主要是为负二层地铁大厅区域提供冷源。

经检查发现该系统各单元存在不同程度的故障：

1、7台备用机组故障，开启后易报警，无法正常工作；

2、冷却水回水管路达到500米左右，高差25米左右。由于冷却水管路过长，冷却水回水压力过低，水流量不足，易导致空调主机冷凝器温度过高，机组压缩机高压报警，设备停机；

3、管路阀门老化，控制效果差；

4、冷冻水软化系统无法使用，影响水质，杂质易留存在管路；

5、自动补水控制系统损坏，目前只能手动向原有管路补水，易引起水箱溢水。

二、服务要求：

1、对西站中央空调机组进行维保工作：西站地区B3空调制冷系统的7台顿汉布什备用机组、冷却水回水管、管路阀门、冷冻水软化系统及自动补水控制系统等故障维修工作。

2、配备符合要求的专业技术人员，做到持证上岗，所有工作人员须符合国家用工管理规定；维保团队人员不少于5人，配置1名项目负责人。

3、根据方案要求和有关技术、质量规范，做好对作业人员的技术培训。

4、制定健全的安全保证体系，作业人员进入作业现场必须正确佩戴安全帽，实现安全生产的目标。

5、保持作业现场整洁，周围环境卫生。

三、其他要求

1、质量保证期限：自验收合格之日起一年。

质量保证期间，属于保修范围和内容的项目，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后2天内派人修理。服务商无法在规定时间内解决故障，采购人有权另请他人维修，所发生费用由服务商承担。